
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
міської ради (пп. 1.1)

23.03.2020  №  212
Розрахункові теплові навантаження житлових будинків, 
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
п.п.
	Адреса житлових будинків
	К-сть поверхів
	Рік забудови
	Опалювальна площа квартир централізованого опалення, м2
	Площа опалювальних МЗК, м2
	Кубатурний будівельний коефіцієнт (табл.2.8 КТМ 204 України)
	Об'єм будівлі, м3
	Питомі опалювальні характеристики ж/б, ккал/(м3*год*град.С) (табл. 2.5, 2.6 КТМ 204 України)
	Розрахункові теплові навантаження на опалення будинків, Гкал/год
	Розрахункові теплові навантаження на опалення МЗК, Гкал/год
	Теплові навантаження на опалення прийняті до розрахунку, Гкал/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	вул.Авіаторів, 2
	4
	1966
	1996,50
	0,00
	3,95
	7886,18
	0,41
	0,1467
	0,0000
	0,1467

	2
	вул.Авіаторів, 6
	4
	1964
	2014,00
	138,00
	3,95
	8500,40
	0,41
	0,1479
	0,0096
	0,1576

	3
	вул.Авіаторів,13
	5
	1971
	3090,10
	0,00
	3,96
	12236,80
	0,36
	0,1998
	0,0000
	0,1998

	4
	вул.Авіаторів,15
	5
	1973
	3111,00
	0,00
	3,96
	12319,56
	0,36
	0,2012
	0,0000
	0,2012

	5
	вул.Бабкіна, 4
	9
	1991
	4459,00
	0,00
	3,96
	17657,64
	0,33
	0,2643
	0,0000
	0,2643

	6
	вул.Бабкіна,12
	9
	2007
	24237,51
	0,00
	3,96
	95980,54
	0,33
	1,4367
	0,0000
	1,4367

	7
	вул.Бабкіна,13
	4
	2008
	4024,37
	356,50
	3,95
	17304,44
	0,33
	0,2380
	0,0200
	0,2580

	8
	вул.Бежівка, 1
	9
	1982
	4353,20
	0,00
	3,96
	17238,67
	0,33
	0,2580
	0,0000
	0,2580

	9
	вул.Бежівка, 3
	5
	1982
	4120,40
	489,80
	3,96
	18256,39
	0,33
	0,2442
	0,0276
	0,2718

	10
	вул.Бежівка, 4
	9
	1988
	5711,60
	0,00
	3,96
	22617,94
	0,33
	0,3386
	0,0000
	0,3386

	11
	вул.Бежівка, 5
	9
	1984
	4016,10
	0,00
	3,96
	15903,76
	0,33
	0,2381
	0,0000
	0,2381

	12
	вул.Бежівка, 7
	5
	1985
	4265,70
	0,00
	3,96
	16892,17
	0,33
	0,2529
	0,0000
	0,2529

	13
	вул.Бежівка, 9
	5
	1992
	4846,60
	0,00
	3,96
	19192,54
	0,33
	0,2873
	0,0000
	0,2873

	14
	вул.В.Момота,40
	10
	2006
	10940,80
	1593,00
	3,96
	49633,85
	0,33
	0,6485
	0,0897
	0,7382

	15
	вул.В.Момота,42
	10
	2007
	10839,00
	1878,70
	3,96
	50362,09
	0,33
	0,6425
	0,1058
	0,7483

	16
	вул.В.Момота,44
	10
	2004
	8049,05
	1057,70
	3,96
	36062,73
	0,33
	0,4771
	0,0596
	0,5367

	17
	вул.В.Момота,46
	9
	1996
	7350,10
	0,00
	3,96
	29106,40
	0,33
	0,4357
	0,0000
	0,4357

	18
	вул.В.Момота,48
	5
	2004
	5343,30
	784,40
	3,96
	24265,69
	0,33
	0,3167
	0,0442
	0,3609

	19
	вул.В.Момота,50
	5
	1997
	4728,30
	587,10
	3,96
	21048,98
	0,33
	0,2803
	0,0331
	0,3133

	20
	вул.В.Момота,52
	5
	1994
	3913,70
	546,00
	3,96
	17660,41
	0,33
	0,2320
	0,0307
	0,2627

	21
	вул.Ватутіна,73а
	5
	1984
	1867,60
	0,00
	3,96
	7395,70
	0,36
	0,1208
	0,0000
	0,1208

	22
	вул.Ватутіна,73б
	5
	1990
	2863,60
	268,50
	3,96
	12403,12
	0,34
	0,1749
	0,0156
	0,1905

	23
	вул.Ватутіна,99
	9
	2009
	17904,70
	0,00
	3,96
	70902,61
	0,33
	1,0613
	0,0000
	1,0613

	24
	вул.Великопромінська,40
	5
	1988
	2844,10
	319,90
	3,96
	12529,44
	0,36
	0,1839
	0,0197
	0,2036

	25
	вул.Г.Тороповського,18
	1
	1971
	60,10
	0,00
	4,09
	245,81
	0,73
	0,0081
	0,0000
	0,0081

	26
	вул.Гагаріна, 1
	5
	1978
	5596,00
	839,50
	3,96
	25484,58
	0,33
	0,3317
	0,0473
	0,3790

	27
	вул.Гагаріна, 2
	2
	1965
	182,00
	0,00
	4,09
	744,38
	0,68
	0,0230
	0,0000
	0,0230

	28
	вул.Гагаріна, 4
	2
	1965
	173,70
	0,00
	4,09
	710,43
	0,68
	0,0219
	0,0000
	0,0219

	29
	вул.Глибоцька, 1
	5
	1982
	5699,00
	656,90
	3,96
	25169,36
	0,33
	0,3378
	0,0370
	0,3748

	30
	вул.Глибоцька, 3
	5
	1981
	4315,70
	505,70
	3,96
	19092,74
	0,33
	0,2558
	0,0285
	0,2843

	31
	вул.Глибоцька, 5
	5
	1996
	2697,70
	0,00
	3,96
	10682,89
	0,34
	0,1648
	0,0000
	0,1648

	32
	вул.Глибоцька,81
	5
	1985
	2266,80
	0,00
	3,96
	8976,53
	0,36
	0,1466
	0,0000
	0,1466

	33
	вул.Глибоцька,83
	5
	1991
	4385,30
	0,00
	3,96
	17365,79
	0,33
	0,2599
	0,0000
	0,2599

	34
	вул.Глибоцька,83а
	5
	1980
	3222,20
	0,00
	3,96
	12759,91
	0,36
	0,2084
	
	0,2084

	35
	вул.Глібова, 1
	5
	1978
	3110,9
	
	3,96
	12319,16
	0,36
	0,2012
	
	0,2012

	36
	вул.Глібова, 2
	4
	1965
	1987,10
	0,00
	3,95
	7849,05
	0,41
	0,1460
	0,0000
	0,1460

	37
	вул.Глібова, 4
	4
	1965
	1994,10
	0,00
	3,95
	7876,70
	0,41
	0,1465
	0,0000
	0,1465

	38
	вул.Глібова,10
	1
	1962
	250,50
	0,00
	4,09
	1024,55
	0,65
	0,0302
	0,0000
	0,0302

	39
	вул.Гоголя, 4
	3
	1966
	767,90
	0,00
	3,95
	3033,21
	0,50
	0,0688
	0,0000
	0,0688

	40
	вул.Головатого, 1
	5
	1988
	3616,40
	0,00
	3,96
	14320,94
	0,34
	0,2209
	0,0000
	0,2209

	41
	вул.Головатого, 3
	9
	1990
	7906,60
	0,00
	3,96
	31310,14
	0,33
	0,4687
	0,0000
	0,4687

	42
	вул.Головатого, 4
	9
	1999
	14575,70
	0,00
	3,96
	57719,77
	0,33
	0,8640
	0,0000
	0,8640

	43
	вул.Головатого, 6
	9
	1993
	6129,30
	0,00
	3,96
	24272,03
	0,33
	0,3633
	0,0000
	0,3633

	44
	вул.Головатого, 7
	5
	1983
	4262,00
	0,00
	3,96
	16877,52
	0,33
	0,2526
	0,0000
	0,2526

	45
	вул.Головатого, 8
	9
	2005
	11095,80
	0,00
	3,96
	43939,37
	0,33
	0,6577
	0,0000
	0,6577

	46
	вул.Головатого, 9
	9
	1985
	4066,10
	0,00
	3,96
	16101,76
	0,33
	0,2410
	0,0000
	0,2410

	47
	вул.Головатого,11
	5
	1986
	1706,40
	189,20
	3,96
	7506,58
	0,36
	0,1103
	0,0116
	0,1220

	48
	вул.Головатого,13
	9
	1986
	2083,40
	267,80
	3,96
	9310,75
	0,36
	0,1347
	0,0165
	0,1512


	49
	вул.Головатого,15
	9
	1988
	7086,30
	0,00
	3,96
	28061,75
	0,33
	0,4201
	0,0000
	0,4201

	50
	вул.Головатого,20
	9
	2012
	12984,80
	2542,70
	3,96
	61488,90
	0,33
	0,7697
	0,1432
	0,9129

	51
	вул.Головатого,36а
	9
	1985
	5723,70
	0,00
	3,96
	22665,85
	0,33
	0,3393
	0,0000
	0,3393

	52
	вул.Головатого,87
	5
	1983
	2859,70
	0,00
	3,96
	11324,41
	0,34
	0,1747
	0,0000
	0,1747

	53
	вул.Головатого,87а
	5
	1985
	910,70
	0,00
	3,96
	3606,37
	0,43
	0,0703
	0,0000
	0,0703

	54
	вул.Головатого,89
	9
	2009
	9771,40
	 
	 
	 
	 
	0,6370
	 
	0,6370

	55
	вул.Дачна,12
	2
	1966
	349,30
	0,00
	4,09
	1428,64
	0,58
	0,0376
	0,0000
	0,0376

	56
	вул.Дачна,17
	1
	1961
	36,10
	0,00
	4,09
	147,65
	0,92
	0,0062
	0,0000
	0,0062

	57
	вул.Дачна,17а
	1
	1961
	110,12
	0,00
	4,09
	450,39
	0,74
	0,0151
	0,0000
	0,0151

	58
	вул.Дачна,19
	2
	1965
	367,66
	0,00
	4,09
	1503,73
	0,57
	0,0389
	0,0000
	0,0389

	59
	вул.Дачна,21
	2
	1967
	364,30
	0,00
	4,09
	1489,99
	0,57
	0,0385
	0,0000
	0,0385

	60
	вул.Дачна,22
	2
	1966
	625,70
	0,00
	4,09
	2559,11
	0,52
	0,0604
	0,0000
	0,0604

	61
	вул.Дачна,24
	2
	1966
	328,50
	0,00
	4,09
	1343,57
	0,59
	0,0360
	0,0000
	0,0360


	 62
	вул.Дачна,26
	2
	1966
	281,50
	0,00
	4,09
	1151,34
	0,62
	0,0324
	0,0000
	0,0324

	63
	вул.Дачна,28
	2
	1966
	336,51
	0,00
	4,09
	1376,33
	0,58
	0,0362
	0,0000
	0,0362

	64
	вул.Дружби,37
	3
	1970
	1128,50
	141,50
	3,95
	5016,50
	0,45
	0,0910
	0,0108
	0,1018

	65
	вул.Дружби,39
	2
	1969
	879,30
	0,00
	4,09
	3596,34
	0,48
	0,0783
	0,0000
	0,0783

	66
	вул.Дружби,58
	2
	1974
	887,50
	 
	 
	 
	 
	0,0740
	 
	0,0740

	67
	вул.Дружби,60
	2
	1974
	865,00
	0,00
	4,09
	3537,85
	0,45
	0,0722
	0,0000
	0,0722

	68
	вул.Екскаваторна, 2
	2
	1961
	315,40
	0,00
	4,09
	1289,99
	0,60
	0,0351
	0,0000
	0,0351

	69
	вул.Екскаваторна,10
	2
	1965
	303,30
	0,00
	4,09
	1240,50
	0,60
	0,0338
	0,0000
	0,0338

	70
	вул.Екскаваторна,12
	2
	1959
	623,20
	0,00
	4,09
	2548,89
	0,52
	0,0601
	0,0000
	0,0601

	71
	вул.Екскаваторна,14
	2
	1965
	614,20
	0,00
	4,09
	2512,08
	0,52
	0,0593
	0,0000
	0,0593

	72
	вул.Екскаваторна,16
	2
	1965
	307,30
	0,00
	4,09
	1256,86
	0,60
	0,0342
	0,0000
	0,0342

	73
	вул.Екскаваторна,18
	2
	1960
	278,10
	0,00
	4,09
	1137,43
	0,62
	0,0320
	0,0000
	0,0320

	74
	вул.Екскаваторна,20
	2
	1965
	303,70
	0,00
	4,09
	1242,13
	0,60
	0,0338
	0,0000
	0,0338

	75
	вул.Екскаваторна,22
	2
	1965
	615,60
	0,00
	4,09
	2517,80
	0,52
	0,0594
	0,0000
	0,0594

	76
	вул.Європейська, 1
	5
	1967
	2305,90
	184,40
	3,96
	9861,59
	0,39
	0,1615
	0,0123
	0,1738

	77
	вул.Європейська, 2
	5
	1974
	2719,40
	383,00
	3,96
	12285,50
	0,36
	0,1759
	0,0235
	0,1994

	78
	вул.Європейська, 3
	5
	1969
	1700,70
	0,00
	3,96
	6734,77
	0,42
	0,1283
	0,0000
	0,1283

	79
	вул.Європейська, 4
	5
	1974
	4429,30
	0,00
	3,96
	17540,03
	0,34
	0,2705
	0,0000
	0,2705

	80
	вул.Європейська, 5
	5
	1979
	1807,60
	351,50
	3,96
	8550,04
	0,38
	0,1234
	0,0228
	0,1462

	81
	вул.Європейська, 6
	5
	1977
	3007,30
	0,00
	3,96
	11908,91
	0,36
	0,1945
	0,0000
	0,1945

	82
	вул.Європейська, 7
	5
	1984
	3843,90
	0,00
	3,96
	15221,84
	0,33
	0,2279
	0,0000
	0,2279

	83
	вул.Європейська, 9
	5
	1989
	4311,70
	0,00
	3,96
	17074,33
	0,33
	0,2556
	0,0000
	0,2556

	84
	вул.Європейська,11
	5
	1992
	4295,10
	0,00
	3,96
	17008,60
	0,33
	0,2546
	0,0000
	0,2546

	85
	вул.Завокзальна, 4
	2
	1966
	375,80
	0,00
	4,09
	1537,02
	0,57
	0,0397
	0,0000
	0,0397

	86
	вул.Завокзальна, 7а
	5
	1973
	3145,30
	274,40
	3,96
	13542,01
	0,36
	0,2034
	0,0169
	0,2203

	87
	вул.Завокзальна,17
	5
	1974
	1408,40
	138,10
	3,96
	6124,14
	0,38
	0,0961
	0,0090
	0,1051

	88
	вул.Завокзальна,25
	5
	1984
	2845,50
	0,00
	3,96
	11268,18
	0,34
	0,1738
	0,0000
	0,1738


	 89
	вул.Київський Шлях, 1
	3
	1989
	1258,90
	0,00
	3,95
	4972,66
	0,43
	0,0970
	0,0000
	0,0970

	90
	вул.Київський Шлях, 1/28
	1
	1957
	232,10
	0,00
	4,09
	949,29
	0,52
	0,0224
	0,0000
	0,0224

	91
	вул.Київський Шлях, 1/32
	1
	1957
	182,20
	0,00
	4,09
	745,20
	0,54
	0,0183
	0,0000
	0,0183

	92
	вул.Київський Шлях, 1/36
	1
	1963
	203,30
	0,00
	4,09
	831,50
	0,67
	0,0253
	0,0000
	0,0253

	93
	вул.Київський Шлях, 1/40
	1
	1957
	144,50
	0,00
	4,09
	591,01
	0,56
	0,0150
	0,0000
	0,0150

	94
	вул.Київський Шлях, 1/47
	1
	1973
	231,70
	0,00
	4,09
	947,65
	0,55
	0,0236
	0,0000
	0,0236

	95
	вул.Київський Шлях, 1/48
	1
	1957
	186,20
	0,00
	4,09
	761,56
	0,54
	0,0187
	0,0000
	0,0187

	96
	вул.Київський Шлях, 1а
	3
	1991
	1200,50
	0,00
	3,95
	4741,98
	0,43
	0,0925
	0,0000
	0,0925

	97
	вул.Київський Шлях, 1б
	3
	1995
	713,20
	0,00
	3,95
	2817,14
	0,43
	0,0549
	0,0000
	0,0549

	98
	вул.Київський Шлях, 1в
	2
	1972
	395,50
	0,00
	4,09
	1617,60
	0,52
	0,0382
	0,0000
	0,0382

	99
	вул.Київський Шлях, 1г
	2
	1957
	46,30
	0,00
	4,09
	189,37
	0,74
	0,0064
	0,0000
	0,0064

	100
	вул.Київський Шлях, 1д/1
	9
	2008
	2986,30
	36,40
	3,96
	11969,89
	0,34
	0,1824
	0,0021
	0,1845

	101
	вул.Київський Шлях, 1д/2,3
	9
	2010
	7030,70
	92,40
	3,96
	28207,48
	0,33
	0,4168
	0,0052
	0,4220

	102
	вул.Київський Шлях, 1ж
	1
	1956
	87,00
	0,00
	4,09
	355,83
	0,62
	0,0100
	0,0000
	0,0100

	103
	вул.Київський Шлях, 2/2
	9
	1994
	11518,00
	0,00
	3,96
	45611,28
	0,33
	0,6827
	0,0000
	0,6827

	104
	вул.Київський Шлях, 2/3
	9
	1999
	5820,10
	0,00
	3,96
	23047,60
	0,33
	0,3450
	0,0000
	0,3450

	105
	вул.Київський Шлях, 2/4
	9
	1995
	5913,20
	0,00
	3,96
	23416,27
	0,33
	0,3505
	0,0000
	0,3505

	106
	вул.Київський Шлях, 2а
	5
	1987
	6530,20
	0,00
	3,96
	25859,59
	0,33
	0,3871
	0,0000
	0,3871

	107
	вул.Київський Шлях, 3
	2
	1972
	351,20
	0,00
	4,09
	1436,41
	0,52
	0,0339
	0,0000
	0,0339

	108
	вул.Київський Шлях, 5
	4
	1972
	617,40
	0,00
	3,95
	2438,73
	0,45
	0,0498
	0,0000
	0,0498

	109
	вул.Київський Шлях,11
	4
	1964
	1475,60
	0,00
	3,95
	5828,62
	0,43
	0,1137
	0,0000
	0,1137

	110
	вул.Київський Шлях,13
	4
	1961
	1929,20
	0,00
	3,95
	7620,34
	0,42
	0,1452
	0,0000
	0,1452

	111
	вул.Київський Шлях,16
	3
	1981
	276,00
	0,00
	3,95
	1090,20
	0,50
	0,0247
	0,0000
	0,0247

	112
	вул.Київський Шлях,17
	4
	1964
	1903,00
	0,00
	3,95
	7516,85
	0,42
	0,1432
	0,0000
	0,1432

	113
	вул.Київський Шлях,18
	2
	1979
	742,60
	0,00
	4,09
	3037,23
	0,45
	0,0620
	0,0000
	0,0620

	114
	вул.Київський Шлях,18а
	5
	1980
	2755,10
	322,90
	3,96
	12188,88
	0,36
	0,1782
	0,0198
	0,1980

	115
	вул.Київський Шлях,18б
	2
	1980
	351,30
	0,00
	4,09
	1436,82
	0,52
	0,0339
	0,0000
	0,0339


	 116
	вул.Київський Шлях,20
	5
	1972
	2529,60
	264,00
	3,96
	11062,66
	0,36
	0,1636
	0,0162
	0,1798

	117
	вул.Київський Шлях,24
	5
	1988
	3935,90
	0,00
	3,96
	15586,16
	0,33
	0,2333
	0,0000
	0,2333

	118
	вул.Київський Шлях,27
	5
	1971
	2635,90
	0,00
	3,96
	10438,16
	0,36
	0,1705
	0,0000
	0,1705

	119
	вул.Київський Шлях,29
	5
	1972
	1988,03
	0,00
	3,96
	7872,60
	0,38
	0,1357
	0,0000
	0,1357

	120
	вул.Київський Шлях,31
	5
	1972
	1400,10
	0,00
	3,96
	5544,40
	0,38
	0,0956
	0,0000
	0,0956

	121
	вул.Київський Шлях,33
	9
	1983
	3615,70
	439,40
	3,96
	16058,20
	0,33
	0,2143
	0,0247
	0,2391

	122
	вул.Київський Шлях,35
	5
	1982
	1680,30
	302,00
	3,96
	7849,91
	0,36
	0,1087
	0,0186
	0,1272

	123
	вул.Київський Шлях,37
	5
	1977
	3625,70
	481,30
	3,96
	16263,72
	0,34
	0,2214
	0,0279
	0,2494

	124
	вул.Київський Шлях,39
	9
	1978
	7734,10
	1120,00
	3,96
	35062,24
	0,33
	0,4585
	0,0631
	0,5215

	125
	вул.Київський Шлях,39а
	5
	1982
	3178,10
	351,50
	3,96
	13977,22
	0,34
	0,1941
	0,0204
	0,2145


	126
	вул.Київський Шлях,41
	5
	1974
	3316,80
	480,10
	3,96
	15035,72
	0,34
	0,2026
	0,0279
	0,2304

	127
	вул.Київський Шлях,43
	5
	1981
	2280,80
	321,90
	3,96
	10306,69
	0,34
	0,1393
	0,0187
	0,1580

	128
	вул.Київський Шлях,45
	9
	1975
	2284,70
	0,00
	3,96
	9047,41
	0,38
	0,1560
	0,0000
	0,1560

	129
	вул.Київський Шлях,47
	9
	2008
	10246,70
	640,80
	3,96
	43114,50
	0,33
	0,6074
	0,0361
	0,6435

	130
	вул.Київський Шлях,49
	9
	2008
	3893,70
	93,40
	3,96
	15788,92
	0,33
	0,2308
	0,0053
	0,2361

	131
	вул.Київський Шлях,73
	5
	1966
	2555,30
	0,00
	3,96
	10118,99
	0,39
	0,1790
	0,0000
	0,1790

	132
	вул.Київський Шлях,75
	5
	1968
	2592,40
	0,00
	3,96
	10265,90
	0,39
	0,1817
	0,0000
	0,1817

	133
	вул.Київський Шлях,77
	5
	1972
	1524,60
	0,00
	3,96
	6037,42
	0,38
	0,1041
	0,0000
	0,1041

	134
	вул.Київський Шлях,81
	5
	1977
	2712,10
	334,50
	3,96
	12064,54
	0,36
	0,1754
	0,0205
	0,1959

	135
	вул.Київський Шлях,87
	9
	1984
	7717,10
	0,00
	3,96
	30559,72
	0,33
	0,4574
	0,0000
	0,4574

	136
	вул.Київський Шлях,89
	5
	1986
	4326,60
	0,00
	3,96
	17133,34
	0,33
	0,2565
	0,0000
	0,2565

	137
	вул.Київський Шлях,90
	5
	1980
	2591,50
	0,00
	3,96
	10262,34
	0,36
	0,1676
	0,0000
	0,1676

	138
	вул.Київський Шлях,98
	5
	1986
	2448,70
	0,00
	3,96
	9696,85
	0,36
	0,1583
	0,0000
	0,1583

	139
	вул.Кошового, 4
	5
	1993
	6522,00
	0,00
	3,96
	25827,12
	0,33
	0,3866
	0,0000
	0,3866

	140
	вул.Кошового, 5
	2
	1966
	345,00
	0,00
	4,09
	1411,05
	0,58
	0,0371
	0,0000
	0,0371

	141
	вул.Кошового, 7
	1
	1976
	28,00
	0,00
	4,09
	114,52
	0,77
	0,0040
	0,0000
	0,0040

	142
	вул.Лютнева, 4
	5
	1981
	2158,00
	293,60
	3,96
	9708,34
	0,38
	0,1473
	0,0190
	0,1663


	 143
	вул.Лютнева, 6
	5
	1976
	3741,30
	472,60
	3,96
	16687,04
	0,36
	0,2419
	0,0290
	0,2710

	144
	вул.Лютнева, 8
	5
	1976
	3074,30
	0,00
	3,96
	12174,23
	0,36
	0,1988
	0,0000
	0,1988

	145
	вул.Лютнева,10
	5
	1978
	3821,10
	475,00
	3,96
	17012,56
	0,34
	0,2334
	0,0276
	0,2609

	146
	вул.Лютнева,12
	5
	1980
	4567,50
	0,00
	3,96
	18087,30
	0,34
	0,2790
	0,0000
	0,2790

	147
	вул.Лютнева,16
	5
	1977
	4588,00
	0,00
	3,96
	18168,48
	0,34
	0,2802
	0,0000
	0,2802

	148
	вул.Лютнева,18
	5
	1979
	3745,70
	0,00
	3,96
	14832,97
	0,36
	0,2422
	0,0000
	0,2422

	149
	вул.М.Калмикова, 2
	2
	1964
	372,70
	0,00
	4,09
	1524,34
	0,57
	0,0394
	0,0000
	0,0394

	150
	вул.М.Калмикова, 4
	2
	1965
	370,40
	0,00
	4,09
	1514,94
	0,57
	0,0392
	0,0000
	0,0392

	151
	вул.М.Калмикова, 8
	2
	1965
	301,00
	0,00
	4,09
	1231,09
	0,60
	0,0335
	0,0000
	0,0335

	152
	вул.М.Калмикова,10
	2
	1966
	313,30
	0,00
	4,09
	1281,40
	0,60
	0,0349
	0,0000
	0,0349

	153
	вул.Мічуріна, 2
	5
	1999
	3617,50
	468,30
	3,96
	16179,77
	0,34
	0,2209
	0,0272
	0,2481

	154
	вул.Мічуріна, 2а
	9
	2007
	8652,50
	0,00
	3,96
	34263,90
	0,33
	0,5129
	0,0000
	0,5129

	155
	вул.Нижній Вал, 1
	5
	1975
	3109,20
	274,00
	3,96
	13397,47
	0,36
	0,2011
	0,0168
	0,2179

	156
	вул.Нижній Вал, 2
	5
	1982
	5361,10
	581,50
	3,96
	23532,70
	0,33
	0,3178
	0,0327
	0,3505

	157
	вул.Нижній Вал, 3
	5
	1979
	3645,30
	599,40
	3,96
	16809,01
	0,34
	0,2226
	0,0348
	0,2574

	158
	вул.Нижній Вал, 5
	5
	1976
	3278,70
	0,00
	3,96
	12983,65
	0,36
	0,2120
	0,0000
	0,2120

	159
	вул.Нова-ІІ, 2
	9
	1988
	10240,80
	982,90
	3,96
	44445,85
	0,33
	0,6070
	0,0554
	0,6624

	160
	вул.Нова-ІІ, 4
	9
	1990
	10211,60
	1783,80
	3,96
	47501,78
	0,33
	0,6053
	0,1005
	0,7058

	161
	вул.Нова-ІІ, 6
	9
	1991
	5836,20
	1091,00
	3,96
	27431,71
	0,33
	0,3459
	0,0614
	0,4074

	162
	вул.Нова-ІІ, 8
	9
	1995
	6057,10
	1084,90
	3,96
	28282,32
	0,33
	0,3590
	0,0611
	0,4201

	163
	вул.Нова-ІІ,10
	9
	1997
	8163,00
	1450,20
	3,96
	38068,27
	0,33
	0,4839
	0,0817
	0,5655

	164
	вул.Новопрорізна, 2
	5
	2001
	2754,50
	0,00
	3,96
	10907,82
	0,34
	0,1682
	0,0000
	0,1682

	165
	вул.Новопрорізна,2а
	9
	2006
	7055,80
	 
	 
	 
	 
	0,4123
	 
	0,4123

	166
	вул.Петропавлівська,10
	5
	1988
	1729,20
	0,00
	3,96
	6847,63
	0,36
	0,1118
	0,0000
	0,1118

	167
	вул.Петропавлівська,23
	2
	1977
	873,86
	0,00
	4,09
	3574,09
	0,45
	0,0730
	0,0000
	0,0730

	168
	вул.Петропавлівська,29
	5
	1978
	3762,50
	0,00
	3,96
	14899,50
	0,36
	0,2433
	0,0000
	0,2433

	169
	вул.Петропавлівська,31
	5
	1994
	2209,50
	0,00
	3,96
	8749,62
	0,36
	0,1429
	0,0000
	0,1429


	 170
	вул.Петропавлівська,31а
	5
	1994
	4104,00
	0,00
	3,96
	16251,84
	0,33
	0,2433
	0,0000
	0,2433

	171
	вул.Поповича, 1
	5
	1969
	2365,20
	0,00
	3,96
	9366,19
	0,40
	0,1699
	0,0000
	0,1699

	172
	вул.Поповича, 4
	5
	1983
	3728,50
	0,00
	3,96
	14764,86
	0,34
	0,2277
	0,0000
	0,2277

	173
	вул.Поповича,10
	2
	1971
	786,93
	0,00
	4,09
	3218,54
	0,45
	0,0657
	0,0000
	0,0657

	174
	вул.Поповича,10а
	2
	1971
	745,27
	0,00
	4,09
	3048,15
	0,45
	0,0622
	0,0000
	0,0622

	175
	вул.Привокзальна, 2а
	5
	1974
	2744,80
	0,00
	3,96
	10869,41
	0,36
	0,1775
	0,0000
	0,1775

	176
	вул.Привокзальна, 2б
	5
	1975
	3387,80
	0,00
	3,96
	13415,69
	0,36
	0,2191
	0,0000
	0,2191

	177
	вул.Привокзальна, 3а
	5
	1982
	4267,00
	0,00
	3,96
	16897,32
	0,33
	0,2529
	0,0000
	0,2529

	178
	вул.Привокзальна, 3б
	5
	1982
	4369,50
	0,00
	3,96
	17303,22
	0,33
	0,2590
	0,0000
	0,2590

	179
	вул.Привокзальна, 5
	5
	1995
	4196,40
	0,00
	3,96
	16617,74
	0,33
	0,2487
	0,0000
	0,2487

	180
	вул.Привокзальна,2в/1
	16
	2018
	5941,20
	 
	 
	 
	 
	0,3070
	 
	0,3070

	181
	вул.Привокзальна,2в/2
	16
	2019
	6440,50
	 
	 
	 
	 
	0,3130
	 
	0,3130

	182
	вул.Привокзальна,2в/4
	16
	2019
	6565,60
	
	
	
	
	0,3070
	
	0,3070

	183
	вул.Робітнича,19/1
	9
	2006
	9683,70
	0,00
	3,96
	38347,45
	0,33
	0,5740
	0,0000
	0,5740

	184
	вул.Робітнича,19/2
	9
	2006
	10147,36
	996,20
	3,96
	44128,50
	0,33
	0,6015
	0,0561
	0,6576

	185
	вул.С.Камінського,11
	5
	1996
	3486,00
	0,00
	3,96
	13804,56
	0,34
	0,2129
	0,0000
	0,2129

	186
	вул.С.Камінського,13
	5
	1980
	2117,10
	0,00
	3,96
	8383,72
	0,38
	0,1445
	0,0000
	0,1445

	187
	вул.С.Камінського,15
	9
	1995
	8100,80
	0,00
	3,96
	32079,17
	0,33
	0,4802
	0,0000
	0,4802

	188
	вул.С.Камінського,42б
	2
	1968
	870,30
	0,00
	4,09
	3559,53
	0,48
	0,0775
	0,0000
	0,0775

	189
	вул.С.Оврашка, 2
	1
	1972
	109,20
	0,00
	4,09
	446,63
	0,60
	0,0122
	0,0000
	0,0122

	190
	вул.С.Оврашка, 3
	1
	1963
	113,20
	0,00
	4,09
	462,99
	0,74
	0,0155
	0,0000
	0,0155

	191
	вул.С.Оврашка, 4
	2
	1969
	885,68
	0,00
	4,09
	3622,43
	0,48
	0,0789
	0,0000
	0,0789

	192
	вул.С.Оврашка, 6
	5
	2000
	7032,20
	0,00
	3,96
	27847,51
	0,33
	0,4168
	0,0000
	0,4168

	193
	вул.Скіфська,24
	2
	1968
	426,70
	 
	 
	 
	 
	0,0334
	 
	0,0334

	194
	вул.Скіфська,24а
	2
	1986
	876,80
	76,90
	4,09
	3900,63
	0,43
	0,0699
	0,0058
	0,0758

	195
	вул.Скіфська,25
	2
	1974
	744,00
	60,40
	4,09
	3290,00
	0,45
	0,0621
	0,0048
	0,0669

	196
	вул.Скіфська,27
	2
	1978
	807,70
	80,00
	4,09
	3630,69
	0,45
	0,0674
	0,0063
	0,0738


	 197
	вул.Скіфська,29
	2
	1984
	820,00
	76,50
	4,09
	3666,69
	0,43
	0,0654
	0,0058
	0,0712

	198
	вул.Соборна, 1
	5
	1973
	3165,80
	0,00
	3,96
	12536,57
	0,36
	0,2047
	0,0000
	0,2047

	199
	вул.Соборна, 2
	5
	1966
	1840,90
	0,00
	3,96
	7289,96
	0,42
	0,1389
	0,0000
	0,1389

	200
	вул.Соборна, 4
	5
	1966
	3193,20
	0,00
	3,96
	12645,07
	0,38
	0,2180
	0,0000
	0,2180

	201
	вул.Соборна, 5
	5
	1973
	1771,80
	151,70
	3,96
	7617,06
	0,38
	0,1209
	0,0098
	0,1308

	202
	вул.Соборна, 6
	5
	1972
	1718,00
	152,60
	3,96
	7407,58
	0,38
	0,1173
	0,0099
	0,1272

	203
	вул.Соборна, 8
	4
	1967
	1518,40
	149,00
	3,95
	6586,23
	0,43
	0,1170
	0,0109
	0,1279

	204
	вул.Соборна,10
	5
	1974
	1780,30
	0,00
	3,96
	7049,99
	0,38
	0,1215
	0,0000
	0,1215

	205
	вул.Соборна,12
	2
	1967
	378,40
	0,00
	4,09
	1547,66
	0,57
	0,0400
	0,0000
	0,0400

	206
	вул.Соборна,14
	2
	1967
	636,00
	0,00
	4,09
	2601,24
	0,52
	0,0614
	0,0000
	0,0614

	207
	вул.Соборна,18
	2
	1966
	627,50
	0,00
	4,09
	2566,48
	0,52
	0,0605
	0,0000
	0,0605

	208
	вул.Соборна,20
	2
	1963
	389,70
	0,00
	4,09
	1593,87
	0,57
	0,0412
	0,0000
	0,0412

	209
	вул.Соцмістечко,12
	4
	1963
	2590,20
	198,60
	3,95
	11015,76
	0,38
	0,1764
	0,0128
	0,1892

	210
	вул.Соцмістечко,156
	2
	1950
	848,20
	0,00
	4,09
	3469,14
	0,42
	0,0661
	0,0000
	0,0661

	211
	вул.Соцмістечко,158
	2
	1950
	844,40
	0,00
	4,09
	3453,60
	0,42
	0,0658
	0,0000
	0,0658

	212
	вул.Соцмістечко,159
	2
	1950
	846,10
	0,00
	4,09
	3460,55
	0,42
	0,0659
	0,0000
	0,0659

	213
	вул.Соцмістечко,160
	2
	1950
	856,20
	0,00
	4,09
	3501,86
	0,42
	0,0667
	0,0000
	0,0667

	214
	вул.Соцмістечко,190
	2
	1951
	853,10
	0,00
	4,09
	3489,18
	0,42
	0,0665
	0,0000
	0,0665

	215
	вул.Соцмістечко,191
	2
	1951
	765,00
	0,00
	4,09
	3128,85
	0,43
	0,0610
	0,0000
	0,0610

	216
	вул.Соцмістечко,192
	2
	1951
	844,40
	0,00
	4,09
	3453,60
	0,42
	0,0658
	0,0000
	0,0658

	217
	вул.Соцмістечко,240
	2
	1951
	840,60
	0,00
	4,09
	3438,05
	0,42
	0,0655
	0,0000
	0,0655

	218
	вул.Соцмістечко,248
	2
	1968
	835,80
	0,00
	4,09
	3418,42
	0,48
	0,0744
	0,0000
	0,0744

	219
	вул.Соцмістечко,249
	2
	1950
	836,90
	0,00
	4,09
	3422,92
	0,42
	0,0652
	0,0000
	0,0652

	220
	вул.Соцмістечко,291
	2
	1957
	1499,00
	0,00
	4,09
	6130,91
	0,37
	0,1029
	0,0000
	0,1029

	221
	вул.Соцмістечко,292
	2
	1957
	442,31
	0,00
	4,09
	1809,05
	0,46
	0,0377
	0,0000
	0,0377

	222
	вул.Соцмістечко,324
	3
	1957
	1696,50
	0,00
	3,95
	6701,18
	0,36
	0,1094
	0,0000
	0,1094

	223
	вул.Соцмістечко,325
	2
	1958
	274,80
	0,00
	4,09
	1123,93
	0,50
	0,0255
	0,0000
	0,0255


	 224
	вул.Соцмістечко,326
	4
	1959
	1419,50
	0,00
	3,95
	5607,03
	0,43
	0,1094
	0,0000
	0,1094

	225
	вул.Соцмістечко,327
	4
	1968
	2557,20
	0,00
	3,95
	10100,94
	0,39
	0,1787
	0,0000
	0,1787

	226
	вул.Соцмістечко,347
	5
	1964
	3198,00
	0,00
	3,96
	12664,08
	0,37
	0,2125
	0,0000
	0,2125

	227
	вул.Соцмістечко,348
	5
	1970
	3215,20
	0,00
	3,96
	12732,19
	0,37
	0,2137
	0,0000
	0,2137

	228
	вул.Соцмістечко,349
	5
	1973
	4531,60
	0,00
	3,96
	17945,14
	0,34
	0,2768
	0,0000
	0,2768

	229
	вул.Соцмістечко,350
	5
	1975
	3897,80
	0,00
	3,96
	15435,29
	0,34
	0,2380
	0,0000
	0,2380

	230
	вул.Соцмістечко,351
	5
	1976
	3410,60
	0,00
	3,96
	13505,98
	0,36
	0,2205
	0,0000
	0,2205

	231
	вул.Соцмістечко,367
	3
	1968
	1344,40
	0,00
	3,95
	5310,38
	0,45
	0,1084
	0,0000
	0,1084

	232
	вул.Ушакова, 1
	3
	1965
	948,60
	0,00
	3,95
	3746,97
	0,47
	0,0799
	0,0000
	0,0799

	233
	вул.Ушакова, 3
	2
	1965
	369,10
	0,00
	4,09
	1509,62
	0,57
	0,0390
	0,0000
	0,0390

	234
	вул.Ушакова, 5
	2
	1963
	363,80
	0,00
	4,09
	1487,94
	0,58
	0,0391
	0,0000
	0,0391

	235
	вул.Ушакова, 7
	2
	1963
	372,20
	0,00
	4,09
	1522,30
	0,57
	0,0394
	0,0000
	0,0394

	236
	вул.Ушакова, 9
	5
	1967
	1769,30
	0,00
	3,96
	7006,43
	0,42
	0,1335
	0,0000
	0,1335

	237
	вул.Ушакова,11
	2
	1962
	313,70
	0,00
	4,09
	1283,03
	0,60
	0,0349
	0,0000
	0,0349

	238
	вул.Ушакова,13
	2
	1963
	367,30
	0,00
	4,09
	1502,26
	0,57
	0,0388
	0,0000
	0,0388

	239
	вул.Ушакова,15
	3
	1966
	929,80
	0,00
	3,95
	3672,71
	0,48
	0,0800
	0,0000
	0,0800

	240
	вул.Ушакова,17
	5
	1969
	3333,10
	 
	 
	 
	 
	0,2330
	 
	0,2330

	241
	вул.Франка, 2
	5
	1982
	4155,20
	0,00
	3,96
	16454,59
	0,33
	0,2463
	0,0000
	0,2463

	242
	вул.Франка, 4
	5
	1985
	4293,30
	495,30
	3,96
	18962,86
	0,33
	0,2545
	0,0279
	0,2824

	243
	вул.Франка, 5
	5
	1994
	5009,90
	0,00
	3,96
	19839,20
	0,33
	0,2970
	0,0000
	0,2970

	244
	вул.Франка, 7
	5
	1986
	4238,30
	0,00
	3,96
	16783,67
	0,33
	0,2512
	0,0000
	0,2512

	245
	вул.Франка, 9
	5
	1992
	3535,30
	0,00
	3,96
	13999,79
	0,34
	0,2159
	0,0000
	0,2159

	246
	вул.Франка, 9а
	7
	2005
	3891,30
	0,00
	3,96
	15409,55
	0,33
	0,2307
	0,0000
	0,2307

	247
	вул.Френкеля, 1
	4
	1967
	2037,20
	0,00
	3,95
	8046,94
	0,41
	0,1497
	0,0000
	0,1497

	248
	вул.Френкеля, 2
	4
	1965
	1354,10
	0,00
	3,95
	5348,70
	0,45
	0,1092
	0,0000
	0,1092

	249
	вул.Френкеля, 5
	4
	1964
	1449,00
	0,00
	3,95
	5723,55
	0,45
	0,1168
	0,0000
	0,1168

	250
	вул.Френкеля, 6
	5
	1968
	3131,30
	0,00
	3,96
	12399,95
	0,38
	0,2137
	0,0000
	0,2137


	 251
	вул.Френкеля, 7
	5
	1971
	4586,40
	399,70
	3,96
	19744,96
	0,34
	0,2801
	0,0232
	0,3033

	252
	вул.Чайковського,20
	1
	1964
	404,70
	0,00
	4,09
	1655,22
	0,55
	0,0413
	0,0000
	0,0413

	253
	вул.Чайковського,22
	2
	1968
	298,13
	0,00
	4,09
	1219,35
	0,60
	0,0332
	0,0000
	0,0332

	254
	вул.Чайковського,24
	2
	1965
	590,80
	0,00
	4,09
	2416,37
	0,52
	0,0570
	0,0000
	0,0570

	255
	вул.Шевченка, 1
	5
	1969
	3165,30
	274,20
	3,96
	13620,42
	0,37
	0,2104
	0,0173
	0,2277

	256
	вул.Шевченка, 4
	5
	1992
	2969,30
	489,20
	3,96
	13695,66
	0,34
	0,1813
	0,0284
	0,2097

	257
	вул.Шевченка, 5
	5
	1970
	2850,40
	250,00
	3,96
	12277,58
	0,38
	0,1946
	0,0162
	0,2108

	258
	вул.Шевченка, 6
	9
	1994
	6325,10
	0,00
	3,96
	25047,40
	0,33
	0,3749
	0,0000
	0,3749

	259
	вул.Шевченка, 6а
	9
	1997
	6455,50
	0,00
	3,96
	25563,78
	0,33
	0,3827
	0,0000
	0,3827

	260
	вул.Шевченка, 7
	5
	1970
	3198,50
	0,00
	3,96
	12666,06
	0,37
	0,2126
	0,0000
	0,2126

	261
	вул.Шевченка,20а
	4
	1990
	801,30
	0,00
	3,95
	3165,14
	0,43
	0,0617
	0,0000
	0,0617

	262
	вул.Шевченка,6в
	9
	2008
	3172,40
	 
	 
	 
	 
	0,1937
	 
	0,1937

	263
	вул.Ясна, 1
	1
	1966
	108,20
	0,00
	4,09
	442,54
	0,74
	0,0149
	0,0000
	0,0149

	264
	вул.Ясна, 2
	1
	1966
	115,40
	0,00
	4,09
	471,99
	0,74
	0,0158
	0,0000
	0,0158

	265
	вул.Ясна, 3
	1
	1966
	177,30
	0,00
	4,09
	725,16
	0,68
	0,0224
	0,0000
	0,0224

	266
	вул.Ясна, 4
	2
	1966
	222,70
	0,00
	4,09
	910,84
	0,66
	0,0273
	0,0000
	0,0273

	267
	вул.Ясна, 5
	2
	1966
	370,20
	0,00
	4,09
	1514,12
	0,57
	0,0391
	0,0000
	0,0391

	268
	вул.Ясна, 6
	2
	1968
	656,90
	0,00
	4,09
	2686,72
	0,52
	0,0634
	0,0000
	0,0634

	269
	вул.Ясна, 7
	4
	1990
	1663,90
	0,00
	3,95
	6572,41
	0,36
	0,1073
	0,0000
	0,1073

	270
	вул.Ясна, 8
	4
	1990
	1742,60
	0,00
	3,95
	6883,27
	0,36
	0,1124
	0,0000
	0,1124

	271
	вул.Ясна, 9
	1
	1966
	213,00
	0,00
	4,09
	871,17
	0,67
	0,0265
	0,0000
	0,0265

	272
	вул.Ясна,10
	3
	1986
	1371,50
	0,00
	3,95
	5417,43
	0,36
	0,0885
	0,0000
	0,0885

	273
	вул.Ясна,16
	5
	1973
	3039,80
	0,00
	3,96
	12037,61
	0,36
	0,1966
	0,0000
	0,1966

	274
	пров.Соборний, 1
	5
	1974
	3083,60
	277,40
	3,96
	13309,56
	0,36
	0,1994
	0,0170
	0,2164

	275
	пров.Соборний, 8
	5
	1985
	2539,20
	322,00
	3,96
	11330,35
	0,34
	0,1551
	0,0187
	0,1738

	 
	ВСЬОГО:
	 
	 
	824211,89
	33781,80
	 
	 
	 
	51,9662
	1,9594
	53,9256


______________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.2)

23.03.2020  № 212
Розрахункові теплові навантаження об’єктів бюджетної сфери,
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
з/п
	Споживач
	Об’єкт
	Адреса
	Теплові навантаження на опалення прийняті до розрахунку, відповідно до заключених договорів, Гкал/год

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я  населення Бориспільської міської ради
	Двоповерхова адмінбудівля
	вул. 1 Травня, 25
	0,0330

	2
	Бориспільська ДЮСШ
	Двоповерхове приміщення ДЮСШ
	вул. 1 Травня, 4
	0,4570

	3
	Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я  населення Бориспільської міської ради
	Приміщення реабілітаційного центру
	вул. 1 Травня,27а
	0,0190

	4
	Бориспільська міська організація ветеранів України
	Приміщення на 2 та 3 поверхах
	вул.Бежівка, 1
	0,0090

	5
	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
	Офісне приміщення на 2 поверсі
	вул.Бежівка, 1
	0,0018

	6
	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради
	Офісне приміщення  на 1 поверсі
	вул.Бежівка, 1
	0,0072

	7
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Муніципальний театр
	вул.Бежівка, 1
	0,0220

	8
	Бориспільський НВК «Спеціалізована школа   І-ІІІ ст. ім. К. Могилка»
	Двоповерхова будівля школи
	вул.В.Момота,1
	0,2290

	9
	Бориспільський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області
	Приміщення дільничного
	вул.Гагаріна, 1
	0,0020

	10
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЗОШ № 1
	вул.Героїв Небесної Сотні, 1
	0,3560

	11
	Прокуратура Київської області
	Гаражні бокси
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,0042

	12
	Прокуратура Київської області
	Частина двоповерхової адмінбудівлі 
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,0292

	13
	ГУ СБУ у Києві та Київської області
	Частина двоповерхової адмінбудівлі 
	вул.Героїв Небесної Сотні,21
	0,0099

	14
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради 
	ДНЗ "Колосочок"
	вул.Глибоцька,83а
	0,1020

	15
	БДЮТ "Дивоцвіт"
	Нежитлове приміщення 
	вул.Глібова, 1
	0,0160

	16
	Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської міської ради»
	Двоповерхове приміщення медичного закладу  
	вул.Гоголя, 1
	0,0960

	17
	Управління культури , молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Філія історичного музею "Сучасний Бориспіль"
	вул.Головатого, 3

	0,0117



	18
	Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області
	Частина приміщення
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,0790

	19
	Управління соціального захисту населення Бориспільської районної  державної адміністрації
	Приміщення на 2 поверсі адмінбудівлі
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,0320

	20
	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	Частина приміщення на 1 поверх адмінбудівлі
	вул.Головатого, 4 (1)
	0,0400

	21
	Бориспільське відділення УВД ФССУ у Київській області
	Офісне приміщення 
	вул.Головатого, 6 кв.3
	0,0070

	22
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради 
	ЗОШ № 6
	вул.Головатого,19
	0,4900

	23
	Бориспільський НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів" Бориспільської міської ради 
	Двоповерхова будівля ліцею
	вул.Головатого,32а
	0,2010

	24
	Бориспільський НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів" Бориспільської міської ради
	Спортивний комплекс
	вул.Головатого,32а
	0,1890

	25
	ОСББ "Затишна оселя"
	Територіальний центр 
	вул.Головатого,89
	0,0260

	26
	Управління освіти і науки  Бориспільської міської ради
	ДНЗ  № 3
	вул.Гришинська, 1
	0,1070

	27
	Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я  населення міської ради
	Секція тенісу в підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку
	вул.Європейська, 4
	0,0030

	28
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Міська центральна бібліотека
	вул.Європейська, 6
	0,0570

	29
	Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я  населення Бориспільської міської ради
	Шаховий клуб "Поєдинок" на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Європейська, 6
	0,0055

	30
	Відділ архітектурно -будівельного контролю Бориспільської міської ради
	Офісне приміщення в багатоквартирному житловому будинку
	вул.Європейська, 6
	0,0050

	31
	ДАП "Україна"
	Автобокси
	вул.Київський шлях, 2
	0,0126

	32
	ДАП "Україна"
	Адмінбудинок
	вул.Київський шлях, 2
	0,1881

	33
	ДАП "Україна"
	Блок допоміжних приміщень
	вул.Київський шлях, 2
	0,0596

	34
	ДАП "Україна"
	Прохідна
	вул.Київський шлях, 2
	0,0028

	35
	ДАП "Україна"
	Квартира-готель
	вул.Київський Шлях, 2/3 кв.108
	0,0155

	36
	ЦМУ Державної міграційної служби
	Приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0024

	37
	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
	Офіс на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0086

	38
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	Апарат управління освіти і науки
	вул.Київський Шлях,35
	0,0326



	39
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Дитяча бібліотека
	вул.Київський Шлях,45
	0,0190



	40
	Головне територіальне управління  юстиції в Київській області
	Бориспільський міськрайонний відділ ДРАЦС
	вул.Київський Шлях,45
	0,0172


	41
	Бориспільське УДКСУ  в Київській області
	Будівля
	вул.Київський Шлях,63
	0,0520

	42
	Бориспільське УДКСУ  в Київській області
	Підвальне приміщення
	вул.Київський Шлях,63
	0,0010

	43
	Головне територіальне управління  юстиції в Київській області
	Міськрайвідділ державної виконавчої служби
	вул.Київський Шлях,63
	0,0375

	44
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	Міський архів
	вул.Київський Шлях,63
	0,0230

	45
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Культурно-мистецький комплекс "Академ"
	вул.Київський Шлях,71
	0,0740

	46
	БДЮТ "Дивоцвіт"
	Двоповерхова будівля БДЮТ
	вул.Київський Шлях,72
	0,0730

	47
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	4-х поверхове адмінприміщення
	вул.Київський Шлях,72
	0,2000

	48
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	Гаражі
	вул.Київський Шлях,72
	0,0150

	49
	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,73
	0,0100



	50
	Управління  містобудування та архітектури Бориспільської міської ради
	Нежитлове приміщення багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,73
	0,0199

	51
	Бориспільська районна державна адміністрація Київської області
	4-х поверхова будівля
	вул.Київський Шлях,74
	0,1330

	52
	Районний ЦСС для сім'ї,дітей та молоді
	Приміщення в 4-х поверховій будівлі
	вул.Київський шлях,79-в
	0,0040

	53
	Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування
	Частина приміщення на 3 поверсі 4-п-ї будівлі
	вул.Київський Шлях,79-в
	0,0100

	54
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Музичний клас
	вул.Київський шлях,87
	0,0030

	55
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЦТТ "Євріка"
	вул.Київський Шлях,87
	0,0510

	56
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Бориспільський Державний історичний музей
	вул.Київський Шлях,89
	0,0539

	57
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	НВК Гімназія "Перспектива"
	вул.Київський Шлях,97а
	0,7340

	58
	Бориспільське управління ДФС у Київській області
	4-х поверхова адмінбудівля
	вул.Котляревського, 2
	0,2030

	59
	Департамент патрульної поліції м. Бориспіль
	Гараж
	вул.Кошового, 4
	0,0080

	60
	Департамент патрульної поліції м. Бориспіль
	Двоповерхова будівля
	вул.Кошового, 4
	0,0412



	61
	Департамент патрульної поліції м. Бориспіль
	Підсобне приміщення 
	вул.Кошового, 4
	0,0070

	62
	Департамент патрульної поліції м. Бориспіль
	Підвальне приміщення
	вул.Кошового, 4
	0,0030

	63
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ  № 1
	вул.Лермонтова, 4
	0,1620

	64
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ " Веселка"
	вул.Лермонтова,22а
	0,1870

	65
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ "Росинка""
	вул.Лютнева,14
	0,1920

	66
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЗОШ № 7 навчальний корпус
	вул.М.Калмикова, 7
	0,1900

	67
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЗОШ № 7 трудовий корпус
	вул.М.Калмикова, 7
	0,0150

	68
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЗОШ № 7 (корпус)
	вул.М.Калмикова, 7
	0,0040

	69
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ "Теремок"
	вул.М.Калмикова, 8
	0,0910

	70
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Приміщення для центральної бухгалтерії
	вул.Нова-ІІ, 6
	0,0060

	71
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ " Журавонька"
	вул.Полтавська,28
	0,0940

	72
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ "Віночок"
	вул.Привокзальна,14-а
	0,1019

	73
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	Бориспільський Академічний ліцей 
	вул.Робітнича,30
	1,0090

	74
	ГУ національної поліції в Київській області
	Адмінбудівля 
	вул.С.Камінського, 4
	0,2123

	75
	ГУ національної поліції в Київській області
	Їдальня 
	вул.С.Камінського, 4
	0,0112

	76
	Київське КЕУ (Бориспільський ОМВК)
	Адмінприміщення
	вул.С.Камінського, 6
	0,0620

	77
	Київське КЕУ (Бориспільський ОМВК)
	Гаражі
	вул.С.Камінського, 6
	0,0050


	78
	КНП "Бориспільска багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"
	Приміщення для проведення медоглядів
	вул.С.Камінського, 6
	0,0140

	79
	РУОІ " Наш дім"
	Адмінприміщення 
	вул.С.Камінського, 6
	0,0270

	80
	РУОІ " Наш дім"
	Гараж
	вул.С.Камінського, 6
	0,0020

	81
	ЦМУ Державної міграційної служби
	Приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.С.Камінського,11
	0,0209

	82
	Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради
	Міський будинок культури
	вул.С.Оврашка, 1
	0,1380

	83
	Бориспільська ДЮСШ 

	Спортивний зал
	вул.С.Оврашка, 1
	0,0450

	84
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ "Берегиня"
	вул.Скіфська,21
	0,1020


	85
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ЗОШ № 8
	вул.Соборна, 3
	0,3050

	86
	Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Соборна, 8
	0,0070

	87
	Київське КЕУ
	Їдальня 
	вул.Соцмістечко,175
	0,0810

	88
	Київське КЕУ
	Казарма 
	вул.Соцмістечко,19 
	0,3210

	89
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради
	ДНЗ № 2
	вул.Соцмістечко,239
	0,0585

	90
	Київське КЕУ
	ТП
	вул.Соцмістечко,244
	0,0040

	91
	Київське КЕУ
	Казарма 
	вул.Соцмістечко,26 
	0,2970

	92
	Київське КЕУ
	Клуб
	вул.Соцмістечко,260 
	0,0150

	93
	Київське КЕУ
	Штаб 
	вул.Соцмістечко,272
	0,0490

	94
	Київське КЕУ
	Лазарет, гуртожиток
	вул.Соцмістечко,277 
	0,2060

	95
	Київське КЕУ
	Штаб 
	вул.Соцмістечко,293
	0,1250

	96
	Київське КЕУ
	Їдальня 
	вул.Соцмістечко,323 
	0,0690

	97
	Київське КЕУ
	Вартове приміщення 
	вул.Соцмістечко,353
	0,0390

	98
	Київське КЕУ
	КТП
	вул.Соцмістечко,356 
	0,0220

	99
	Київське КЕУ
	Навчальний корпус
	вул.Соцмістечко,370
	0,2710

	100
	Київське КЕУ
	КПП
	вул.Соцмістечко,372
	0,0130

	101
	Київське КЕУ
	Штаб 
	вул.Соцмістечко,388
	0,0190

	102
	Київське КЕУ
	Лазня
	вул.Соцмістечко,80 
	0,0520

	103
	ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»
	Двоповерхове приміщення ліцею
	вул.Ушакова,17
	0,4201

	104
	Головне територіальне управління юстиції  у Київській області
	Міська нотаріальна контора
	вул.Франка, 7
	0,0089

	105
	Управління освіти і науки 
	ДНЗ "Світлячок" 
	вул.Френкеля, 5 (1)
	0,1570

	106
	Головне управління національної поліції в Київській області
	Приміщення сектору ювенальної превенції
	вул.Френкеля,2
	0,0040

	107
	Управління освіти і науки Бориспільської міської ради 
	ДНЗ "Сонечко"
	вул.Шевченка, 2а
	0,1010

	108
	Виконавчий комітет міської ради
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Шевченка, 4
	0,0210

	109
	5ДПРз ГУ ДСУ з НС
	Виробничі приміщення
	вул.Шевченка,20а
	0,0990

	 
	ВСЬОГО:
	 
	 
	10,2172


_______________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.3)
23.03.2020  №  212
Розрахункові теплові навантаження об’єктів інших підприємств і організацій,
які опалюються котельнями КПТМ «Бориспільтепломережа»
	№
п.п.
	Споживач
	Обיєкт
	Адреса
	Теплові навантаження на опалення прийняті до розрахунку, відповідно до заключених договорів, Гкал/год

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ФОП Чорниш М.В.
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Бабкіна,4
	0,0013

	2
	Адвокат Кузьменко В.О. 
	Офісне приміщення 
	вул.Бежівка, 1
	0,0020

	3
	ФОП Куленко В.І.
	Стоматологічний кабінет
	вул.Бежівка, 1
	0,0048

	4
	ПП "Люксар"
	Офіс 
	вул.Бежівка, 1
	0,0081

	5
	ФОП Колесник С.І.
	Дизайн-студія (підвальне приміщення)
	вул.Бежівка, 1
	0,0020

	6
	ФОП Голчанський С.О.
	Приміщення швейного ательє
	вул.Бежівка, 1
	0,0192

	7
	ФОП "Ніна Плюс"
	АЗВ (офіс) 
	вул.Бежівка, 1
	0,0040

	8
	ФОП Пасенченко Н.П.
	Гінекологічний кабінет
	вул.Бежівка, 1
	0,0080

	9
	ФОП Адамовська А.В.
	Приміщення на 2 пов. гуртожитку (перукарня)
	вул.Бежівка, 1
	0,0043

	10
	Приватний нотаріус Хміль Т.М.
	Робоче місце
	вул.Бежівка, 3
	0,0044

	11
	ФОП Хименко Н.М.
	Весільний салон "Лебідь"
	вул.Бежівка, 4 кв. 76
	0,0040

	12
	ФОП Тиха Н.В.
	Студія
	вул.Бежівка, 7
	0,0035

	13
	ФОП Клементьєва І.М.
	Нежитлове приміщення № 1
	вул.В.Момота,40
	0,0070

	14
	ТОВ "Транспромсервіс"
	Офісно - торговий центр 
	вул.Ватутіна,99
	0,0774

	15
	ОСББ "Ватутіна-99"
	Офісне приміщення
	вул.Ватутіна,99
	0,0040

	16
	ФОП  Кобзар Г.В.
	Приміщення продуктового магазину
	вул.Великопромінська,27а
	0,0040

	17
	ФОП Дзюіна У.П.
	Перукарня 
	вул.Гагаріна, 1
	0,0014

	18
	ФОП Карака А.П.
	Магазин продуктів 
	вул.Гагаріна, 1
	0,0023

	19
	ФОП Мамайсур Н.А.
	Магазин "Марія"
	вул.Гагаріна, 1
	0,0098

	20
	КП "ЖРЕУ"
	Дільниця
	вул.Гагаріна, 1
	0,0058

	21
	ТОВ "Меліоратор"
	Магазин
	вул.Гагаріна, 1
	0,0025

	22
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	Амбулаторія № 5
	вул.Гагаріна, 1
	0,0172

	23
	ФОП Карака А.М.
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі
	вул.Гагаріна, 1
	0,0045

	24
	Аптека № 24
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Гагаріна, 1
	0,0019

	25
	Приватний нотаріус Ткач Є.В.
	Робоче місце
	вул.Глибоцька,1
	0,0045

	26
	ТОВ "Аптека.194"
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Глибоцька,81
	0,0054

	27
	Міське споживче товариство
	Магазин № 9
	вул.Глибоцька,81
	0,0093

	28
	ФОП Тимченко І.О.
	Приміщення перукарні
	вул.Глибоцька,81
	0,0014

	29
	ФОП Заволока К.А.
	Магазин непродовольчих товарів
	вул.Глибоцька,81
	0,0020

	30
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	Амбулаторія № 3
	вул.Глибоцька,81
	0,0146

	31
	ФОП Боженко Н.В.
	Магазин продуктів 
	вул.Глібова, 1
	0,0040

	32
	ДПА "Бориспіль"
	Пральня
	вул.Глібова, 5
	0,0262

	33
	ГО МВПК "Ратоборець"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Глібова,1
	0,0078

	34
	ПП Моргун Т.М.
	Салон краси "Астер"
	вул.Головатого ,8
	0,0053

	35
	ФОП Сулейманова І.І.
	Художня майстерня
	вул.Головатого, 3
	0,0047

	36
	ФОП Гунько О.В. 
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	Головатого, 1 кв. 26
	0,0046

	37
	КП "Вернісаж"
	Перукарня на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Головатого, 3
	0,0039

	38
	ФОП Гнаток О.В.
	Офісне приміщення 
	вул.Головатого, 4 кв.218
	0,0037

	39
	ТОВ "32-норма"
	Приміщення стоматології на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Головатого, 8
	0,0050

	40
	Приватний нотаріус 
Наконечна Ю.О.
	Робоче місце
	вул.Головатого, 8
	0,0050

	41
	ТОВ «Елібуд-Холдінг»
	Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі житлового будинку
	вул.Головатого,15
	0,0015

	42
	ФОП  Ломако В.Д.
	Майстерня по ремонту взуття
	вул.Головатого,15
	0,0006

	43
	МПП "Стоїк"
	Магазин  "Автотовари"
	вул.Головатого,15
	0,0110

	44
	ФОП Умряєва А.А.
	Ательє по ремонту одягу на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Головатого,15
	0,0073

	45
	ТОВ "Престиж-плюс"
	Приміщення магазину багатоквартирного житлового будинку
	вул.Головатого,15
	0,0120

	46
	ТОВ " АТБ-Маркет"
	Приміщення магазину багатоквартирного житлового будинку
	вул.Головатого,87
	0,0520

	47
	Приватний нотаріус Меленна Т.К. 
	Робоче місце
	вул.Європейська, 1
	0,0039

	48
	ТОВ "Об"єкт"
	Ломбард на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Європейська, 1
	0,0037

	49
	ФО  Соломаха Л.В.
	Офісне приміщення
	вул.Європейська, 1
	0,0048

	50
	ФОП Духовніков А.Ю.
	Магазин "Ювелірний"
	вул.Європейська, 1
	0,0038

	51
	Міське споживче товариство
	Магазин № 17 "Хліб"
	вул.Європейська, 2
	0,0012

	52
	ФО Придатко В.В.
	Нежитлове приміщення в багатоквартирному житловому будинку
	вул.Європейська, 2
	0,0060

	53
	ФОП Шилова О.В.
	Продуктовий магазин на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Європейська, 3
	0,0039

	54
	ГФ "Сектор безпеки"
	Частина підвального приміщення
	вул.Європейська, 4
	0,0022

	55
	ФОП Хамбір М.Г.
	Ломбард
	вул.Європейська, 4
	0,0042

	56
	Приватний нотаріус 
Савицька Т.В.
	Робоче місце
	вул.Європейська, 5
	0,0032

	57
	Приватний нотаріус
 Лазоренко Л.Є.
	Робоче місце
	вул.Європейська, 7
	0,0046

	58
	Приватний нотаріус 
Науменко Л.Г.
	Робоче місце
	вул.Європейська, 9
	0,0049

	59
	ТОВ " Проктер енд Гембл"
	Будівлі
	вул.Завокзальна, 2
	2,3940

	60
	Аптека № 24
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Завокзальна,17
	0,0085

	61
	Міське споживче товариство
	Магазин № 24
	вул.Завокзальна,17
	0,0063

	62
	ТОВ "Купава"
	Офіс 
	вул.Київський Шлях, 1Д
	0,0075

	63
	РСП Київцентраеро Украерорух
	Квартира № 146
	вул.Київський Шлях, 2/2
	0,0060

	64
	ФОП Шатіло М.П.
	Нежитлове приміщення
	вул.Київський Шлях, 2/3
	0,0030

	65
	Український державний центр радіочастот
	Зональний радіоконтрольний пункт
	вул.Київський Шлях, 2/3 кв.105
	0,0051

	66
	ТОВ "Батир"
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях, 2а
	0,0012

	67
	ФОП Тименко Т.М.
	Приміщення магазину
	вул.Київський шлях, 2а
	0,0323

	68
	ФОП Денисенко Д.С.
	Нежитлове приміщення
	вул.Київський Шлях, 2а
	0,0090

	69
	ТОВ "Алексфарм"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,11
	0,0070

	70
	Аптека № 24
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,11
	0,0023

	71
	ФОП Будишевська М.О.
	Перукарня на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,11
	0,0014

	72
	КАМ "Персеверанс"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,11
	0,0058

	73
	ФОП Спаська О.В.
	нежитлове приміщення 
	вул.Київський Шлях,11
	0,0099

	74
	Фірма "Савон"
	Приміщення медичної лабораторії
	вул.Київський Шлях,11
	0,0014

	75
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	Амбулаторія № 4
	вул.Київський Шлях,11
	0,0197

	76
	Міське споживче товариство
	Магазин № 22 "Дари Ланів"
	вул.Київський Шлях,17
	0,0056

	77
	Міське споживче товариство
	Магазин № 13 "Супутник"
	вул.Київський Шлях,20
	0,0378

	78
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	Амбулаторія № 2
	вул.Київський Шлях,24
	0,0330

	79
	КНП «Бориспільський стоматологічний центр»
	Стоматологічний центр
	вул.Київський Шлях,24
	0,0630

	80
	ФОП Корман А.М.
	Ателье "Свій майстер"
	вул.Київський Шлях,27
	0,0096

	81
	МКП "Орбіта 
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0197

	82
	ФОП Ракович В.В.
	Ателье  ремонту побутової техніки
	вул.Київський Шлях,27
	0,0034

	83
	КП "ЖРЕУ"
	Адмінприміщення
	вул.Київський Шлях,27
	0,0032

	84
	ТОВ "Рембудшлях"
	Приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0024

	85
	ТОВ «Євробуд-17»
	Офіс на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0023

	86
	ФОП Серга В.Ф.
	Магазин " Автотовари"
	вул.Київський Шлях,27
	0,0040

	87
	ФОП Антіпова А.В.
	Офіс на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку (ліве крило)
	вул.Київський Шлях,27
	0,0015

	88
	ФОП Антіпова А.В.
	Офіс на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку (праве крило)
	вул.Київський Шлях,27
	0,0021

	89
	ФОП Багачук М.М.
	Частина нежитлового приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0005

	90
	КП ВУКГ
	Приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0007

	91
	ФОП Вигівська С.В.
	Приміщення  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,27
	0,0032

	92
	ТОВ "Аптека.194"
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,31
	0,0300

	93
	ФОП Берестюк І.М.
	Салон краси
	вул.Київський Шлях,31
	0,0073

	94
	ТОВ "БЕРТ ГРУП ЛЛС"
	Офісне приміщення 
	вул.Київський Шлях,33
	0,0052

	95
	Теле Радіо Студія "Бориспіль"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,33
	0,0135

	96
	ТОВ  Телерадіокомпанія  "Бориспіль"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,33
	0,0081

	97
	АТ "Укрпошта"
	Поштове відділення 
	вул.Київський Шлях,33
	0,0178

	98
	ПАТ КМФ "Укртелеком"
	Телекомсервіс-2 з АТС-4
	вул.Київський Шлях,33
	0,0210

	99
	ФОП Гаркот А.А.
	Стоматологічний кабінет
	вул.Київський Шлях,35
	0,0030

	100
	АТ "Ощадбанк"  
	Відділення ощадбанку
	вул.Київський Шлях,35
	0,0080

	101
	ФОП Козурак В.М.
	Магазин та перукарня
	вул.Київський Шлях,37 кв.36
	0,0063

	102
	ФОП Вишковський В.В.
	Приміщення аптеки
	вул.Київський Шлях,39
	0,0036

	103
	Приватний нотаріус Дідок В.В.
	Робоче місце
	вул.Київський Шлях,39
	0,0049

	104
	Приватний нотаріусКовальова Т.В.
	Робоче місце
	вул.Київський Шлях,39
	0,0048

	105
	ФО Фурса Ю.М.
	Нежитлове приміщення № 2
	вул.Київський Шлях,39
	0,0052

	106
	АТ КБ "Приватбанк"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,39
	0,0055

	107
	Приватний нотаріус Мурга С.Г.
	Робоче місце
	вул.Київський Шлях,39
	0,0036

	108
	ФОП Шипиліна О.А.
	Приміщення магазину "Карапишівські ковбаси"
	вул.Київський Шлях,41
	0,0048

	109
	ПСП "Деметра"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,41
	0,0062

	110
	ФОП Сидоренко О.В.
	Стоматологічна клініка
	вул.Київський Шлях,41
	0,0161

	111
	ФОП Момот Т.Л.
	Салон краси
	вул.Київський Шлях,41 кв. 16
	0,0060

	112
	КПТМ "Бориспільтепломережа"
	Офіс
	вул.Київський Шлях,41-а
	0,0580



	113
	ФОП Грона М.І.
	Магазин "Норд"
	вул.Київський Шлях,43
	0,0208

	114
	ТОВ "Рось-сервіс"
	Магазин на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,43
	0,0150

	115
	ФОП Адамовський Ю.О.
	Салон краси «СОСО»
	вул.Київський Шлях,47
	0,0062

	116
	ФОП Бобрівник Н.В.
	Робоче місце
	вул.Київський Шлях,47
	0,0036

	117
	ФОП Вижол О.В.
	Офісне приміщення на 2 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,47
	0,0346

	118
	ФОП Полякова І.О.
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,47
	0,0094

	119
	ПУАТ "Фідобанк"
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,47
	0,0089

	120
	ПП "Гаян"
	Кафе "Славутич"
	вул.Київський Шлях,69д
	0,0480

	121
	ТОВ "Сервісплюс ЛТД"
	Торгово-сервісний центр
	вул.Київський Шлях,71а
	0,0458

	122
	ТОВ "Аптека Бориспіль"
	Аптека 
	вул.Київський Шлях,73
	0,0112

	123
	ФОП Опанасенко Г.П.
	Приміщення магазину на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,73
	0,0068

	124
	АТ КБ "Приватбанк"
	Приміщення банку  на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,73
	0,0080

	125
	АТ " Креді Агріколь банк"
	Банк на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,75
	0,0077

	126
	ФОП Калін В.М.
	Магазин "Риба"
	вул.Київський Шлях,75
	0,0050

	127
	ФОП Дзюбенко І.В.
	Магазин № 20 магазин "Флагман"
	вул.Київський Шлях,75
	0,0052

	128
	ТОВ "Суматра ЛТД"
	Магазин
	вул.Київський Шлях,75
	0,0138

	129
	Районе споживче товариство
	Будівля коопунівермагу (праве крило)
	вул.Київський Шлях,76
	0,0420

	130
	Районе споживче товариство
	Будівля  коопунівермагу з підвалом
	вул.Київський Шлях,76
	0,3030

	131
	МПП "Краса"
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного будинку
	вул.Київський Шлях,77
	0,0060

	132
	ФОП Корнієнко В.М.
	Магазин "Відіта спорт"
	вул.Київський Шлях,77
	0,0030

	133
	ФО Ільїн О.В.
	Нежитлове приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,77
	0,0070

	134
	ТОВ "Інтероко"
	Приміщення магазину "Оптика"
	вул.Київський Шлях,77
	0,0060

	135
	ФОП Устименко Н.М.
	Магазин "Взуття"
	вул.Київський Шлях,77
	0,0080

	136
	ПАТ Райффайзен банк "Аваль"
	Приміщення банку 
	вул.Київський шлях,79
	0,0246

	137
	ФОП  Верба Н.Ф.
	Магазин 
	вул.Київський Шлях,79
	0,0049

	138
	КП "Зубр"
	Частина приміщення 
	вул.Київський Шлях,79
	0,0657

	139
	Редакція ГПГ "Трудова слава"
	Приміщення  на 3 поверсі будівлі
	вул.Київський Шлях,79
	0,0066

	140
	ФОП Ісакій С.В.
	Приміщення магазину на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Київський Шлях,81
	0,0040

	141
	Районе споживче товариство
	Адміністративне приміщення з підвалом
	вул.Київський Шлях,83
	0,1580

	142
	ТОВ "Бориспільсільбуд"
	Адмінбудівля
	вул.Київський Шлях,84
	0,1510

	143
	ТОВ ТД "Каргес"
	Адміністративно-виробнича будівля
	вул.Київський Шлях,86
	0,1180

	144
	ПАТ КМФ "Укртелеком"
	Будинок центру електрозв'язку
	вул.Київський Шлях,86а
	0,1720

	145
	ФОП Клюєва О.А.
	Нежитлове приміщення на 1 пов.(курси ін.мов)
	вул.Київський Шлях,98
	0,0042

	146
	ФО Денисов О.А.
	Нежитлове приміщення на 1 пов. (перукарня)
	вул.Київський Шлях,98
	0,0053

	147
	ТОВ ПЦ "Ризографіка"
	Адмінприміщення
	вул.Котляревського,12
	0,0460

	148
	ФОП Роменська Л.С.
	Стоматологічний кабінет
	вул.Лютнева,12
	0,0020

	149
	КНП Бориспільський МЦПМСД
	Амбулаторія № 1
	вул.Лютнева,12/1
	0,0232

	150
	ФОП Пошабля О.В.
	Перукарня на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Лютнева,18
	0,0052

	151
	КП "Бориспільводоканал"
	КНС №1
	вул.Митрополита Шептицького, 3
	0,0010

	152
	ФОП Дударець Т.В.
	Стоматологічний кабінет на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Нижній Вал, 1 кв. 2
	0,0040

	153
	АТ "Ощадбанк"  
	Відділення ощадбанку
	вул.Нижній Вал, 2
	0,0310

	154
	ФОП Полова В.Ю.
	Магазин канцтоварів на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Нижній Вал, 2
	0,0042

	155
	Приватний нотаріус  Гапоненко Т.В.
	Робоче місце
	вул.Нижній Вал, 2
	0,0044

	156
	ФОП Титаренко М.Г.
	Косметичний салон "Мішель"
	вул.Нижній Вал, 2 кв. 70
	0,0040

	157
	ФОП Кузменок І.В.
	Косметична студія "Академія" на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Нижній Вал, 3
	0,0020

	158
	ФОП  Островська М.В.
	Приміщення магазину
	вул.Нижній Вал, 5
	0,0004

	159
	ФОП Сігарьова Л.В.
	Магазин "Любава"
	вул.Нижній Вал, 5
	0,0004

	160
	КП "ЖРЕУ"
	Дільниця
	вул.Нова, ІІ-2
	0,0012

	161
	ФОП Ніжинська Т.П.
	Манікюрний салон 
	вул.Новопрорізна, 2
	0,0007

	162
	Приватний нотаріус Дудка О.С.
	Приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Новопрорізна, 2
	0,0041

	163
	ОСББ "Супутник"
	Офісні приміщення
	вул.Новопрорізна, 2а
	0,0191

	164
	ТОВ "Краков ООД" ДТ  "Гамай"
	Офісне приміщення на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Привокзальна, 2а
	0,0216

	165
	АТ "Укрзалізниця"
	Залізнична станція "Бориспіль"
	вул.Привокзальна, 1
	0,0680

	166
	ПП Бондаренко С.В.
	Перукарня на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Привокзальна, 2а
	0,0040

	167
	ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	Вбудовані приміщення
	вул.Привокзальна, 2в/1
	0,0110

	168
	ТОВ "Тріада Житлосервіс"
	Вбудовані приміщення
	вул.Привокзальна, 2в/4
	0,0110

	169
	Приватний нотаріус Віценко В.О.
	Робоче місце
	вул.С.Камінського,11
	0,0026

	170
	ФОП Кобель О.О.
	Стоматологічний кабінет
	вул.С.Камінського,11, кв. 33
	0,0026

	171
	ДП Аеропорт Бориспіль
	Бібліотека та музей
	вул.С.Камінського,15
	0,0220

	172
	ФОП  Погосян К.Н.
	Приміщення магазину продовольчих товарів 
	вул.Скіфська,17
	0,0039

	173
	ФОП Середа В.М.
	Перукарня 
	вул.Соборна, 2
	0,0034

	174
	КП "Бориспільводоканал"
	КНС №3
	вул.Соборна, 6а
	0,0010

	175
	ТОВ "Агропромторгсервіс-ЛТД"
	Магазин на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Соборна, 8
	0,0140

	176
	ТОВ "Агропромторгсервіс-ЛТД"
	Ресторан на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Соборна, 8
	0,0210

	177
	ФОП Семенова Ю.В.
	Торговий зал магазину
	вул.Соцмістечко,350
	0,0100

	178
	ТОВ «ЦРД «Країна мрій
	СОК "Країна мрій"
	вул.Соцмістечко,350
	0,0302

	179
	ФО Куца Л.А.
	Стоматологічний кабінет
	вул.Франка, 2
	0,0026

	180
	Приватний нотаріус Кузьміченко А.П.
	Робоче місце
	вул.Франка, 2
	0,0053

	181
	ФОП Ткачова О.О.
	Частина підвального приміщення в багатоквартирного житлового будинку
	вул.Франка, 7
	0,0005

	182
	ПП "Жива вода"
	Частина підвального приміщення
	вул.Франка, 7 
	0,0035

	183
	ПП "Авеста-7"
	Стоматологічний кабінет
	вул.Франка, 9а кв.2
	0,0063

	184
	Аптека № 24
	Аптека на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Шевченка, 4
	0,0516

	185
	Управляюче муніципальне КП - 1
	Дільниця № 1 (підвальне приміщення)
	вул.Шевченка, 4
	0,0032

	186
	ФОП Кузьменко В.Д.
	Стоматологічний кабінет на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Шевченка, 4
	0,0043

	187
	ФОП  Скибун А.П.
	ЛОР-кабінет на 1 поверсі багатоквартирного житлового будинку
	вул.Шевченка, 4
	0,0015

	188
	ПНВ МП "Терра- Медіка"
	Приміщення для надання медичних послуг
	вул.Шевченка, 4
	0,0041

	189
	ФО Мамайсур Л.І.
	Нежитлове приміщення № 1
	вул.Шевченка, 6 кв. 1
	0,0056

	190
	КП "Бориспільське БТІ"
	Частина 1 поверху багатоквартирного житлового будинку
	вул.Шевченка, 6а
	0,0076

	191
	ФОП Кобзар Г.В.
	Магазин "Кобзар"
	вул.Шевченка, 6б
	0,0190

	 
	 
	 
	 
	5,2264


________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 

міської ради (пп. 1.4)

23.03.2020  № 212
Розрахунок  середньозваженого показника температури зовнішнього повітря 
та днів роботи за опалювальні місяці 2015-2019 років

	Місяць
	 Фактичні середньомісячні температури та дні роботи по роках
	Середні значення за

5 років

	 
	2015 р.
	2016 р.
	2017 р.
	2018 р.
	2019 р.
	(2015-2019 рр.)

	 
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні
	t, гр.С
	дні

	січень
	-0,9
	31
	-6,1
	31
	-5,3
	31
	-3,0
	31
	-5,0
	31
	-4,1
	31

	лютий
	-1,2
	28
	1,8
	29
	-3,2
	28
	-4,0
	28
	0,2
	28
	-1,3
	28

	березень
	4,7
	31
	4,0
	31
	5,9
	31
	-2,3
	31
	4,6
	31
	3,4
	31

	квітень
	7,1
	12
	9,9
	6
	-
	-
	9,7
	10
	8,3
	12
	8,5
	8

	жовтень
	5,7
	19
	3,9
	20
	8,1
	20
	8,7
	9
	4,5
	4
	6,2
	15

	листопад
	4,4
	30
	1,1
	30
	3,2
	30
	-0,2
	30
	4,5
	30
	2,6
	30

	грудень
	1,6
	31
	-1,7
	31
	1,5
	31
	-2,3
	31
	2,5
	31
	0,3
	31

	ВСЬОГО:
	2,5
	182
	0,6
	178
	1,4
	171
	-1,0
	170
	1,9
	167
	1,1
	174


____________________________________
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6

