ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету

міської ради 

16.10.2023  №805
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на приєднання до систем централізованого питного водопостачання

та централізованого водовідведення №31
від «10» жовтня 2023 року.

На приєднання: багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Старокиївська, 69 
(найменування об’єкта будівництва)

до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення
м. Бориспіль, Київської області

(назва населеного пункту)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
1. Замовник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (13708491) тел.: +38(04595)7-10-27
2. Найменування об’єкта будівництва: Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по 
вул. Старокиївська, 69 у м. Бориспіль Київської області
3. Місце розташування об’єкта будівництва: 08301, Київська обл., Бориспільський район, Бориспільська територіальна громада, м. Бориспіль, вул. Старокиївська, 69 земельна ділянка 3210500000:11:039:0059
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція): нове будівництво
5. Проєктна організація (найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) головного інженера проєкту): ТОВ «АКБ «Квадрат», 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, офіс 406, ГІП Пилявець С.С. 
тел. +38(044)2054390 
6. Нормативні терміни:

проектування 2023 рік 
 будівництва 2024 - 2027 рік
введення об'єкта в експлуатацію ____________________________________________________ 
7. Орієнтовна кошторисна вартість об’єкта з   ---    тис. грн

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

1.  Потреба у воді   45,04   м3/добу, максимальні витрати   3,15   л/с. 
· на пожежогасіння: внутрішнє – 10,2 л/с; зовнішнє – 25 л/; автоматичне – 22,5 л/с. 
Відпуск води проводиться цілодобово/за графіком з   -   до   -   годин. 
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води: «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСан Пін 2.2.4-171-10) – повністю                                                                                                                                               
(повністю, є відхилення з показниками)

3. Місцем приєднання до водопровідної мережі Д =   150   мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є: існуюча водопровідна мережа по вул. Старокиївська з тиском в точці підключення від 2,0 до 2,5 атм. (кг/кв.см) 

4. Мережа                                                        кільцева                                                                     
(кільцева, тупикова)

5. На дільниці мережі, що проєктується, встановити:                 визначити проектом               

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу: пластмасові (поліетиленові (ПЕ) 
7. Глибина закладання  1,4  м (згідно із ДБН В.2.5-74: 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).
8. На водопровідному вводі комерційний облік обладнати: засобом вимірювальної техніки (ЗВТ) відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2016 року № 163 «Про затвердження технічного регламенту засобів вимірювальної техніки» та ДСТУ 8994:2020 «Вузли обліку холодної питної води». ЗВТ повинні мати захист від впливу магнітного поля, можливість зняття даних для системи диспетчеризації (імпульсна або оптична накладка) модем для передачі даних у форматі GPRS WLoT універсальним протоколом телеметрії прикладного рівня моделі OSI, або модем GM-01 з  ЖК дисплеєм, та наявністю сертифікату ISO 27001. Квартири та окремі приміщення у будівлі забезпечити вузлами розподільного обліку, які повинні бути встановлені в місцях загального користування, мати вільний доступ для зняття показників, антивандальний захист та захист від несанкціонованого втручання в роботу. Діапазон витрат ЗВТ в робочому положенні на трубопроводі повинен відповідати: DN 15 – DN 40 – Q3/Q1 ≥ 160; DN 50 – Q3/Q1 ≥ 250; DN ≥ 65 – Q3/Q1 ≥ 315. Тип та діаметр лічильника визначити проектом.                                                                                                                           
(місце установки, тип лічильника, діаметр)

9. Особливі умови                                          відсутні                                                                      
УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків       36,80       куб.м/добу;

б) максимальне скидання стоків       4,75       л/сек.;
в) коефіцієнт нерівномірності          3,2        ;

г) біохімічне споживання кисню за 5 діб від                          мг/л до               350,0          мг/л;

ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

завислі речовини та речовини, що спливають не більше               300,0           мг/л;

СПАР аніонів не більше               10,0             мг/л і т.д.
За іншими показниками якість стічних вод повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (Дод. 4), затвердженими Наказом Мінрегонбуду та житлокомунгоспу №316 від 01.12.2017 та місцевим Правилам приймання стічних вод м. Борисполя.
Проектування та будівництво зовнішніх мереж каналізації повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».
2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об’єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а)                                       визначити проектом                                                                                 
3. Місцем приєднання випуску до системи централізованого водовідведення Д =  250  мм згідно з актом розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є існуючий каналізаційний колодязь КК №15 самопливної мережі по вул. В. Баталіна, 2.
4. Точка розподілу є: каналізаційний колодязь скиду стічних вод. 
5. Особливі умови: замінити насосний агрегат на КНС №6. 
При наявності в житловому будинку вбудованих приміщень для ведення господарської діяльності, водовідведення таких приміщень обладнати окремим каналізаційним випуском з контрольним колодязем                                                                                                                       
(обладнання контрольних колодязів)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Площа земельної ділянки   0,56   га.

8. Вид поверхні: змішана
9. Проєктно-технічна документація на зовнішні водопровідні мережі водопостачання та/або централізованого водовідведення об’єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виконавцю послуги з централізованого водопостачання/ централізованого водовідведення, який видав технічні умови. Проектна документація повинна містити вимоги визначені у Додатку Б ДСТУ 8994:2020.
10. Після введення об’єкта в експлуатацію зовнішні мережі водопостачання та водовідведення передати до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади.
11. Строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об’єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

В.о. директора «КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
     (підпис) 
АНАТОЛІЙ ЯЦИНА
_________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35
Про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт 

на 2009 році в м. Борисполі 

ст. 2 з 6

